Вот смотрите как это в упрощенном виде выглядит.
Пусть у нас произошла ситуация со следующими условиями;
Uф1=Uф2=Uф3=220В
Uл1=Uл2=Uл3=380В
R1<<R2 и R1<<R3
Т.е. нагрузка на первой фазе очень хорошо проводит ток своей фазы. "Бывший" N на стороне нагрузок будет иметь потенциал близкий к потенциалу на выходе первого генератора. Таким образом получим ситуацию когда на нагрузках 2 и 3 будет разность потенциалов близкая к Uл1 и Uл3.
В быту это выглядит так: на этаже отваливается общий провод N, в какой-то квартире включена электроплита со стиральной машиной и светом, в остальных преимущественно свет. Освещение остальных квартир окажется запитанным через плиту и стиралку от противоположной фазы и будет получать где-то 270-280В. Осветительные приборы с холодильниками сравнительно быстро выгорают вызывая еще большее повышение напряжения в собственных розетках. Вплоть до почти 380В.